Evaluarea si managementul riscului - sistem de aprovizionare cu apa potabila  Turda (sursa de apa Mihai Viteazu)

| Nr crt | Scorul de risc | Sursa de risc/Descriere risc | Masurile de control | Limitele critice masurabile | Monitorizare | Corectii si actiuni corective | Responsabilitati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | [Captare_Sursa Mihai-Viteazu si Cornesti] Meteorologie si geologie - inundatii, viituri , depozitare deseuri solide /patrunderea apei de suprafata provenita din raul Aries si din imprejurimi in acvifer, fenomen care poate duce la aparitia germenilor patogeni, cresterea turbiditatii si aparitia altor elemente /compusi chimici | -Asigurarea panta put pentru scurgearea de apa meteorica (ploi, zapada) -Asigurarea perimetrului de protecte sanitara cu regim sever -Asigurarea igienizarii perimetrului de protectie sanitara si in camera putului -Monitorizarea calitatii apei din puturi prin analize de laborator(anual) -Verificarea calitatii apei prin analiza probelor de apa din Rezervor si Iesire statie Mihai-Viteazu(conform Graficului de monitorizare) | Principal -Turbiditate T< 0,3 NTU -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml -E. coli=0/100 ml -Enterococi =0/100 ml -Numar de colonii -fara modificari anormale(nr/ml) (OG 7/2023) Secundar Amoniu (NH4) <0.5 mg/l Cloruri(Cl) <250 mg/l Sulfati(SO4) <250 mg/l Nitriti (NO2) < 0,5 mg/l Fosfati (PO4) < 0,5 mg/l Zinc(Zn) < 5 mg/l ( Ordin nr 621/2014) Alti indicatori chimici -OG 7/2023 | -Monitorizarea nivelului apei in puturi (sistem SCADA) -Analize de laborator in cadrul monitorizarii operationale conform Graficului de prelevare si analiza (CAA) -Analize de laborator in cadrul monitorizarii de audit conform contractului cu DSP si INSP -Analize suprimentare la solicitare –DP, Sef sursa -Observare vizuala urmare a informatiilor primite de la INM | -Amenajarea sursei astfel incat sa aiba o panta de scurgere pentru apa meteorica -Asigurarea/respectarea perimetrului de protective cu regim sever -Inchiderea (izolarea puturilor) si interventie asupra acestora pana la restabilirea calitatii apei -Suplimentare clorinare -Corectarea valorilor parametrilor de calitate ai apei astfel incat sa poata fi folosita ca apa potabila in urma dezinfectiei cu clor | CAA DPDER ER CSMVC LAAP-SL |
| 2 | 6 | [Captare_Sursa Mihai-Viteazu si Cornesti] Deteriorarea pragului de fund al raului Aries care actioneaza ca o bariera in cazul cresterii nivelului apei /patrunderea suspensiilor solide in puturi | -Refacerea pragului de fund al raului Aries -Verificarea calitatii apei din puturi prin analize de laborator, in special a turbiditatii | -Turbiditate T< 0,3 NTU (OG 7/2023) -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml | -Monitorizarea nivelului apei in puturi (sistem SCADA) -Monitorizare operationala cf Graficului de monitorizare -Monitorizarea de audit cf Contract | -Lucrari de reamenajare al raului Aries -Inchiderea (izolarea puturilor)afectate pana la restabilirea calitatii apei -Corectarea valorilor parametrilor de calitate ai apei astfel incat sa poata fi folosita ca apa potabila in urma dezinfectiei cu clor | ANAR CAA DPDER ER CSMVC LAAP-SL |
| 3 | 6 | [Captare_Sursa Mihai-Viteazu si Cornesti] Seceta, Exploatare excesiva a puturilor /patrunderea materiilor in suspensie, a germenilor si aparitia mineralelor (Ca, Mg, Fe, Mn, conductivitate, duritate etc) | -Existenta senzorilor de nivel pe fiecare put -Existenta debitmetrelor pe fiecare put | -Turbiditate, T< 0,3 NTU -Conductivitate,CND< 2500 µS/cm (comparabile cu cele din istoric) -Duritate totala, (DT) G-comparabila cu cea din istoric) -Fier, Fe<0,2 mg/l -Mangan,Mn<0,05 mg/l (OG 7/2023) | -Observarea senzorilor de nivel in sistem SCADA -Monitorizare operationala cf Graficului de monitorizare -Monitorizarea de audit cf Contract | -Neutilizarea puturilor la care s-a ajuns la nivelul minim de siguranta -Restrictii in utilizarea apei, anuntarea populatiei -Utilizarea sursei altermative de apa -Corectarea valorilor parametrilor de calitate ai apei astfel incat sa poata fi folosita ca apa potabila in urma dezinfectiei cu clor | DPDER ER CSMVC LAAP-SL |
| 4 | 6 | [Captare_Sursa Mihai-Viteazu si Cornesti] Intrerupere de curent,afectare pompe de extragere a apei din puturi/patrundere substante si microorganisme din exterior | -Observatie -Avertizare sistem SCADA | Debit pompa min =2 mc/h Nivel minim apa put=0,3 cm Energie electrica min =2A Pentru apa prelevata - OG 7/2023 -Turbiditate, T< 0,3 NTU -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml | -Avertizare intrerupere curent -Situatia privind frecventa intreruperilor de curent si durata -Monitorizare operationala cf Graficului de monitorizare | -Amorsare pompe - Plan de actiuni impreuna cu furnizorul electrica -Corectarea valorilor parametrilor de calitate ai apei astfel incat sa poata fi folosita ca apa potabila in urma dezinfectiei cu clor | CAA- DPDER ER CSMVC Furnizorul de electricitate |
| 5 | 6 | [Rezervorul de la Mihai-Viteazu si Cetate] Depasirea indicatorilor de calitate ai apei urmare a operarii sistemului pentru o perioada de 5 ani a inregistrat valori neconforme la indicatorii clor rezidual liber si bacterii coliforme | -Respectarea Procedurilor operationale de operare a sistemului de distributie -Avertizare/urmarirea parametrilor de functionare in sistem SCADA -Efectuarea monitorizarii apei cf Graficului de monitorizare operationala | -Clor rezidual liber =0,1-0,5 mg/l -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml -E. coli=0/100 ml -Enterococi =0/100 ml -NTG fara modificari anormale Turbiditate =acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale (OG 7/2023) | - Urmarirea parametrilor de functionare in sistem SCADA -Efectuarea monitorizarii apei cf Graficului de monitorizare operationala | -Suplimentarea clorinarii -Corectarea valorilor parametrilor de calitate ai apei astfel incat sa poata fi folosita ca apa potabila in urma dezinfectiei cu clor | CAA- DPDER ER CSMVC CR LAAP-SL |
| 6 | 6 | [Retea distributie Turda] Racordarile clandestine, racordarile incrucisate, amplasarea necorespunzatoare a retelei de distributie fata de reteaua de canalizare sau pluviala pot duce la aparitia turbiditatii, bacteriilor coliforme, e.coli si enterococi | -Respectarea normelor privind montarea conductelor de apa potabila/apa uzata -Respectarea avizelor de racordare -Calificarea/instruirea persoanelor care efectueaza racorduri -Actiuni de urmarire a racordarilor clandestine | -Turbiditate, T= acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale -Clor rezidual liber =0,1-0,5 mg/l -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml -E. coli=0/100 ml -Enterococi =0/100 ml -NTG fara modificari anormale (OG 7/2023) | -Inspectarea sistemului pentru depistarea racordarilor -Efectuarea monitorizarii apei cf Graficului de monitorizare operationala | -Anularea racordarilor ilegale sau neconforme -Corectarea valorilor parametrilor de calitate ai apei astfel incat sa poata fi folosita ca apa potabila | CAA- DPDER CR Firma contractanta LAAP-SL |
| 7 | 8 | [Retea distributie Turda] Contaminarea apei din reteaua de distributie datorita avariilor (spargeri, crapaturi, deteriorari) sau la strapungeri accidentale a conductelor Contaminarea apei -datorita neizolarii corecte a zonei afectate de avarie Directia de curgere a apei in zona afectata este necunoscuta sau necontrolabila Fenomenele prezentate mai sus pot duce la cresteri ale turbiditatii in retea , cresteri care sunt insotite si de depasiri ale indicatorilor microbiologici | -Intreruperea furnizarii apei -Anuntarea populatiei -Interventie | -Turbiditate, T= acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale -Clor rezidual liber =0,1-0,5 mg/l -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml -E. coli=0/100 ml -Enterococi =0/100 ml -NTG fara modificari anormale (OG 7/2023) | -Registru avarii/interventii -Situatie anunturi intreruperi furnizare apa potabile -Efectuarea monitorizarii apei cf solicitarilor primate de la departamentul care monitorizeaza avariile /interventiile (Coordonator retele) | -Inlocuiri conducte prin fonduri europene si proprii -Reparatii conducte -Actualizarea continua a planurilor retelei, Corelatie GIS -Modelarea retelei -Corectarea valorilor parametrilor de calitate ai apei astfel incat sa poata fi folosita ca apa potabila | CAA- DPDER ER CR Firma contractanta LAAP-SL |
| 8 | 6 | [Retea distributie Turda] Practici inadecvate de spalare si dezinfectie in timpul repararii sau punerii in functiune a noilor conducte Program neadecvat de curatare a conductelor, in special la capetele de sistem Fenomenele prezentate mai sus pot duce la cresteri ale turbiditatii ale indicatorilor microbiologici sau neincadrari ale clorului rezidual liber. | -Proceduri /Instructiuni privind modul de executie a lucrarilor/modul de dezinfectie al conductelor | -Turbiditate, T= acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale -Clor rezidual liber =0,1-0,5 mg/l -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml -E. coli=0/100 ml -Enterococi =0/100 ml -NTG fara modificari anormale (OG 7/2023) | -Registrul de consemn al lucrarilor -Buletine de analiza ale apei la punerea in fuctiune a noilor conducte -Efectuarea monitorizarii apei cf Graficului de monitorizare operationala | -Repetarea operatiunii de spalare si dezinfectie pana la rezultate conforme -Asigurarea/ mentinerea clorului rezidual in aval si amonte de punctul de lucru -Corectarea valorilor parametrilor de calitate ai apei astfel incat sa poata fi folosita ca apa potabila | CAA DPDER ER CR Firma contractata LAAP-SL |
| 9 | 6 | [Retea distributie Turda] Intreruperile in furnizarea apei datorita inlocuirii conductelor pot duce la pornire, la cresteri ale turbiditatii ale indicatorilor microbiologici sau neincadrari ale clorului rezidual liber. | -Anuntarea populatiei -Solicitarea efectuarii analizelor de catre departamentul/serviciul care a efectuat interventia | -Turbiditate, T= acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale -Clor rezidual liber =0,1-0,5 mg/l -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml -E. coli=0/100 ml -Enterococi =0/100 ml -NTG fara modificari anormale (OG 7/2023) | -Analize de laborator solicitate de catre serviciul/firma care efect lucrarea care sa certifice calitatea apei dupa interventie | -Spalare conducte -Analize laborator | CAA DPDER ER CR Firma contractata |
| 10 | 6 | [Retea distributie Turda] Dezvoltarea de sedimente si biofilm in reteaua de distributie duce la modificarea proprietatilor organoleptice si la aparitia bacteriilor coliforme. | Inspectari conducte | -Turbiditate, T= acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale -Clor rezidual liber =0,1-0,5 mg/l -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml -E. coli=0/100 ml -Enterococi =0/100 ml -NTG fara modificari semnificative (OG 7/2023) | -Observarea/inspectarea starii conductelor -Efectuarea monitorizarii apei cf Graficului de monitorizare operationala | -Spalari/curatari conducte -Inlocuiri conducte -Alegerea conductelor din materiale adecvate (care nu dezvolta biofilm) | CAA DPDER ER CR Firma contractata LAAP-SL |
| 11 | 6 | [Retea distributie Turda] Accesarea hidrantilor-poate produce contaminare prin retur Accesarea hidrantilor-contaminare prin retur | -Accesul controlat la hidranti -Instruirea persoanelor cu acces la hidrant -Clapeta anti-retur (care sa nu permina refularea apei) | -Turbiditate, T= acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml | -Lista cu persoanele/institutii cu acces la hidranti -Data accesarii hidrantului -Efectuarea monitorizarii apei cf Graficului de monitorizare operationala | -Izolarea tronsonullui afectat -Corectarea valorilor parametrilor de calitate ai apei astfel incat sa poata fi folosita ca apa potabila | CAA DPDER ER CR Institutiile cu access la hidranti |
| 12 | 6 | [Retea distributie Turda] Depasirea indicatorilor de calitate ai apei urmare a operarii sistemului pentru o perioada de 5 ani la reteaua de distributie/ valori neconforme la capetele de retea la indicatorii clor rezidual liber si bacterii coliforme | -Respectarea Procedurilor operationale de operare a sistemului de distributie -Imbunatatirea conditiilor de intretinere a retelei de distributie, cu accent pe capetele de retea -Respectarea Graficului de monitorizare | -Clor rezidual liber =0,1-0,5 mg/l -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml -Turbiditate, T= acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale | -Respectarea graficului de intretinere a retelelor -Efectuarea monitorizarii apei cf Graficului de monitorizare operationala | -Suplimentare concentratiei de clor -Curatarea capetelor de conducta -Instalatii de reclorinare | CAA DPDER ER CR LAAP-SL |
| 13 | 6 | [Rezervoarele din Zootehnie si Sandulesti] Depasirea indicatorilor de calitate ai apei urmare a operarii sistemului pentru o perioada de 5 ani indica posibilitatea inregistrarii valorilor neconforme pentru clor rezidual liber, turbiditate si bacterii coliforme. | -Respectarea graficului de inspectare/intretinere / curatare a rezervoarelor -Respectarea Graficului de monitorizare cu accent pe verificarea concentratiei clorului residual (saptamanal) | -Clor rezidual liber =0,1-0,5 mg/l -Bacterii coliforme, BC=0/100 ml -Turbiditate, T= acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale | -Inspectarea rezervoarelor -Efectuarea monitorizarii apei cf Graficului de monitorizare operationala | -Intretinerea/curatarea rezervoarelor -Suplimentarea concentratiei de clor | CAA DPDER ER CR LAAP-SL |

Prescurtari

| ANAR | -Administratia Nationala Apele Romane |
| --- | --- |
| DPDER | -Director Productie, Dezvoltare si Exploatare Retele |
| ER | -Coordonator Captare si Tratare Apa |
| CSMVC | -Coordonator Surse Mihai-Viteazu si Cornesti |
| SL | -Sef laborator |
| LAAP | -Laborator Analize Ape Potabile |
| CR | -Coordonator retele |
| BA | -Buletine de analiza |
| Grafic | -Grafic de prelevare si analiza a apei potabile in sistemele de distributie Turda si Campia-Turzii |
| BC | -Bacterii coliforme |
| OG 7/2023 | -Ordonanta Guvernului privind apa destinata consumului uman |

Evaluarea si managementul riscurilor - Sistem de alimentare cu apa potabila Campia-Turzii (sursa de apa Hasdate)

| Nr crt | Scorul de risc | Punctul/Sursa de risc/Descriere risc | Masurile de control | Limitele critice masurabile | Monitorizare | Corectii si actiuni corective | Responsabilitati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | [Sursa de captare Hasdate] -Meteorologie -ploi abundente , topirea zapezii care produc inundatii si viituri fenomene care pot duce la aparitia germenilor patogeni, cresterea turbiditatii si aparitia altor elemente /compusi chimici | -Intrerupere preluare apa din sursa -Informare cu privire la situatia existenta a personalului de la productie de catre personal de la captare -Curatare gratare care asigura accesul la sorburile de apa libere -Fante decolmatate -Curatare sorb -Asigurare baraj cu spatiu util -Asigurarea perimetrului de protecte sanitara cu regim sever -Asigurarea igienizarii perimetrului de protectie sanitara | -Prag de rupere corespunzator -Gratare care asigura accesul la sorburile de apa libere -Fante decolmatate -Sorb curatat, baraj cu spatiu util recomandat | CAA Observatie -debit -turbiditate -culoare -spuma -orice alta modificare -Observare vizuala urmare a informatiilor primite de la INM -monitorizare parametrii (la cerere) ANAR -conform HG 100/2002 | -Oprirea captarii pana la restabilirea turbiditatii, culorii sau aspectului (spuma) -Curatarea corspunzatoare | ANAR ANM CAA DPDER ES Personal captare Laborator |
| 2 | 6 | [Sursa de captare Hasdate] -Deversarea apei de la fermele piscicole duce la aparitia culorii, mirosului si gustului fara acceptabilitate din partea consumatoruli si poate duce la formarea cyanobacteriilor | -Intrerupere preluare apa din sursa -Informare cu privire la situatia existenta a personalului de la productie de catre personal de la captare -Evitarea introducerii apei in conducta care alimenteaza Statia de tratare Hasdate | Organoleptic Culoare (verzuie), miros Chimic (microcistina-L-R,amoniu,fosfati) Microbiologic (cyanobacterii) Fizic (turbiditate) | -Observatie -Informare ANAR | -Oprirea captarii pana la restabilirea turbiditatii, culorii sau aspectului (spuma) |  |
| 3 | 10 | [Sursa de captare Hasdate] Acte de sabotaj, vandalism, Depozitare deseuri | -Respectarea perimetrelor de protectie stabilite prin studiu -Paza permanenta -Access controlat -Informari/constientizari ale populatiei | -Perimetrele de protectie stabilite | -Observatie personal -Inspectarea zonei -Prelevarea probelor de apa | -Oprirea captarii -Refacerea infrastructurii afectate de sabotaj | ANAR CAA DPDER ES Personal captare |
| 4 | 6 | [Sursa de captare Hasdate] Seceta | -Monitorizarea nivelului apei | -Apa sa deverseze peste baraj -Debitul in statia de tratare sa fie peste 100-150 m3/h | -Nivel apa | -Oprirea captarii pana la restabilirea debitului apei | CAA DPDER ES Personal captare |
| 5 | 6 | [Sursa de captare Hasdate] Inghet Fenomene care ar putea duce la intreruperea preluarii apei din sursa | -Monitorizarea nivelului apei | -Apa sa deverseze peste baraj -Debitul in statia de tratare sa fie peste 100-150 m3/h | -Nivel apa | -Oprirea captarii pana la restabilirea debitului apei | CAA DPDER ES Personal captare |
| 6 | 6 | [Intrare-Statia de tratare Hasdate] -Meteorologie si geologie - inundatii, viituri, cutremure, topire zapada, seceta depozitare deseuri solide,actiuni recreative,agricultura (fitofarmaceutice, silvicultura),scurgeri/infiltrari de substante chimice din fertilizarea solului fenomene care pot duce la depasirea indicatorilor de calitate ai apei | -Monitorizarea nivelului apei de la captare -Monitorizare debit apa intrare statie -Verificarea turbiditatii si aspectului apei la captare -Verificarea calitatii apei la intrare statie -Procedura de operare a Statiei de tratare Hasdate | -HG 100/2002 (HG567/2006) - OG 7/2023 | -Observatie -Sistemul SCADA -Analize de laborator in cadrul monitorizarii operationale conform Graficului de prelevare si analiza (CAA) -Analize suprimentare la solicitare –DP -Analize la INSP | -Tratarea apei conform schemei de tratare stabilite -Suplimentarea tratarii -Oprirea furnizarii daca nu pot fi atinsi parametrii operationali si conditiile legii | CAA DPDER ES Personal statie |
| 7 | 6 | [Statia de tratare Hasdate-camera de amestec si decantor] Functionarea defectuoasa a agitatoarelor, a pompelor dozatoare si a podului raclor, duc la tratarea ineficienta a apei si la cresterea in principal a indicatorilor turbiditate ,aluminiu si bacterii coliforme. | -Urmarirea functionarii corespunzatoare a pompelor , agitatoarelor si podului raclor -Respectarea programului /intervalului de pornire a podului raclor -Verificarea functionalitatii si mentenanta echipamentelor mentionate | OG 7/2023 Turbiditate≤0.3NTU Aluminiu≤0.2 mg/l Culoare=Acceptabil aconsumatorului si fara nicio modificare anormala | -Analizele stabilite in Graficele de prelevare si analiza -Analize suplimentare adaptate situatiei | -Reparatia echipamentului defect -Restrictii in utilizarea apei -Utilizarea sursei de apa alternativa | CAA DPDER ES Personal statie |
| 8 | 6 | [Statia de tratare Hasdate] Tratarea necorespunzatoare datorata schimbarii caracteristicilor apei in urma unei poluari sau a deversarii apei din fermele pisccole duce la schimbarea caracteristicilor organoleptice (culoare, miros), la cresterea turbiditatii si la apariatia bacteriilor coliforme si a cyanobacteriilor. | -Recalcularea dozelor de coagulant sau schimbarae coagulantului prin metoda Jar-Test | OG 7/2023 Turbiditate≤0,3NTU Aluminiu≤0,2 mg/l Culoare=Acceptabil aconsumatorului si fara nicio modificare anormala E.coli=0/100 ml BC=0/100 ml Enterococi=0/100 ml Clorstridium= 0/100 ml Cyanobacterii=absent | -Studiu si analize de laborator | -Schimbarea dozelor de coagulanti -Schmbarea coagulantului -Adoptarea unei strategii noi de tratare -Utilizarea unei surse alternative de apa | ANAR Laborator DPDER |
| 9 | 6 | [Statia de tratare Hasdate] Intretinere necorespunzatoare a decantorului duce la aparitia formatiunilor algale, la cresterea turbiditatii si la aparitia bacteriilor coliforme si clorstridium | Efectuarea operatiunilor anuale de spalare, intretinere si dezinfectie a decantorului -Efectuarea operatiunilor de intretinere zilnica/sezoniera | OG 7/2023 Turbiditate≤0.3NTU Microbiologic Culoare=Acceptabil aconsumatorului si fara nicio modificare anormala E.coli=0/100 ml BC=0/100 ml Enterococi=0/100 ml Clorstridium= 0/100 ml | -Analizele stabilite in Graficele de prelevare si analiza -Analize suplimentare adaptate situatiei | -Efectuarea operatiunilor de intretinere ori de cate ori este nevoie | DPDER Sef statie Personal statie |
| 10 | 6 | [Statia de tratare Hasdate] Din operarea Statiei de tratare , rezultatele monitorizarii pe o perioada de 5 ani indica posibilitatea neincadrarii indicatorilor clor si bacterii coliforme | -Respectarea procedurilor de operare a sistemului de distributie si a parametrilor operationali | OG 7/2023 Clor rezidual liber=0,5-1,2 mg/l(parametru operational) Turbiditate≤0,3NTU Aluminiu≤0,2 mg/l BC=0/100 ml | -Supraveghere sistem Scada -Rezultate analize -Respectarea Graficului de monitorizare | -Suplimentarea concentratiei de clor -Instalatii de reclorinare | DPDER ER CR |
| 11 | 6 | [Statia de Tratare Poiana] - Din operarea statiei rezultatele monitorizarii pe o perioada de 5 ani indica posibilitatea neincadrarii indicatorilor clor, nitrati si bacterii coliforme | -Respectarea procedurilor de operare a sistemului de distributie si a parametrilor operationali | OG 7/2023 Clor rezidual libe≤0,5mg/l Turbiditate≤0,3NTU Nitrati≤50 mg/l BC=0/100 ml | -Verificare functionare instalatii de tratare (filtre de denitrificare si statie de clorinare) -Analize laborator | -Suplimentarea concentratiei de clor -Asigurarea functionarii instalatiei de denitrificare |  |
| 12 | 6 | [Calarasi -bazin stocare 5000 mc-punct de intalnire al celor 3 surse] Din operarea sistemului de distributie , rezultatele monitorizarii pe o perioada de 5 ani indica posibilitatea neincadrarii indicatorilor clor , bacterii coliforme si nitrati. | -Respectarea procedurilor de operare a sistemului de distributie si a parametrilor operationali | OG 7/2023 Clor rezidual libe≤0,5mg/l Turbiditate≤0,3NTU Nitrati≤50 mg/l BC=0/100 ml | -Supraveghere sistem Scada -Rezultate analize -Respectarea Graficului de monitorizare | -Suplimentarea concentratiei de clor -Asigurarea functionarii instalatiei de denitrificare | DPDER ER CR |
| 13 | 6 | [Retea distributie Campia-Turzii] Racordarile clandestine, racordarile incrucisate, amplasarea necorespunzatoare a retelei de distributie fata de reteaua de canalizare sau pluviala pot duce la aparitia turbiditatii, bacteriilor coliforme, e.coli si enterococi | -Respectarea normelor privind montarea conductelor de apa potabila/apa uzata -Respectarea avizelor de racordare -Calificarea /instruirea persoanelor care efectueaza racorduri -Efectuare analize | OG 7/2023 Clor rezidual liber=0,1-0,5 mg/l Turbiditate=acceptabila consumatorilor BC=0/100 ml E.coli=0/100 ml Enterococi=0/100 ml | -Inspectarea sistemului pentru depistarea racordarilor -Respectarea Grafic de monitorizare | -Anularea racordarilor ilegale sau neconforme | DPDER ER CR |
| 14 | 8 | [Retea distributie Campia-Turzii] Contaminarea apei din reteaua de distributie datorita avariilor (spargeri, crapaturi, deteriorari) sau la strapungeri accidentale a conductelor Contaminarea apei -datorita neizolarii corecte a zonei afectate de avarie Directia de curgere a apei in zona afectata este necunoscuta sau necontrolabila Fenomenele prezentate mai sus pot duce la cresteri ale turbiditatii in retea , cresteri care sunt insotite si de depasiri ale indicatorilor microbiologici | -Intreruperea furnizarii apei -Anuntarea populatiei -Interventie -Solicitare efectuare analize suplimentare (de catre Coordonator Retele catre Laborator) | OG 7/2023 Clor rezidual liber=0,1-0,5 mg/l Turbiditate=acceptabila consumatorilor BC=0/100 ml E.coli=0/100 ml Enterococi=0/100 ml | -Registru avarii/interventii -Situatie anunturi -Rezultate analize | -Inlocuiri conducte prin fonduri europene si proprii -Reparatii conducte -Actualizarea continua a planurilor retelei, Corelatie GIS -Modelarea retelei | DPDER ER CR |
| 15 | 6 | [Retea distributie Campia-Turzii] Practici inadecvate de spalare si dezinfectie in timpul repararii sau punerii in functiune a noilor conducte Program neadecvat de curatare a conductelor, in special la capetele de sistem Fenomenele prezentate mai sus pot duce la cresteri ale turbiditatii ale indicatorilor microbiologici sau neincadrari ale clorului rezidual liber. | -Proceduri /Instructiuni privind modul de executie a lucrarilor/modul de dezinfectie al conductelor | OG 7/2023 Clor rezidual liber=0,1-0,5 mg/l Turbiditate=acceptabila consumatorilor BC=0/100 ml E.coli=0/100 ml Enterococi=0/100 ml | -Registrul de consemn al lucrarilor | -Repetarea operatiunii de spalare si dezinfectie pana la rezultate conforme -Asigurarea/ mentinerea cloruluirezidual in aval si amonte de punctul de lucru | DPDER ER CR Firma contractata |
| 16 | 6 | [Retea distributie Campia-Turzii] Intreruperile in furnizarea apei datorita inlocuirii conductelor pot duce la pornire, la cresteri ale turbiditatii ale indicatorilor microbiologici sau neincadrari ale clorului rezidual liber. | -Efectuarea lucrarilor conform procedurilor stabilite -Anuntarea populatiei | OG 7/2023 Clor rezidual liber=0,1-0,5 mg/l Turbiditate=acceptabila consumatorilor BC=0/100 ml E.coli=0/100 ml Enterococi=0/100 ml | -Supervizarea operatiunii -Analize de laborator care sa certifice calitatea apei dupa efectarea interventiei | -Spalare conducte -Analize laborator | CAA DPDER ER CR Firma care schimba conductele |
| 17 | 6 | [Retea distributie Campia-Turzii] Dezvoltarea de sedimente si biofilm in reteaua de distributie duce la modificarea proprietatilor organoleptice si la aparitia bacteriilor coliforme. | -Program inspectari conducte | OG 7/2023 Clor rezidual liber=0,1-0,5 mg/l Turbiditate=acceptabila consumatorilor BC=0/100 ml E.coli=0/100 ml | -Observare vizuala -Analize laborator | -Spalari/curatari conducte -Inlocuiri conducte -Alegerea conductelor din materiale adecvate (care nu dezvolta biofilm) | CAA DPDER ER CR Firma care schimba conductele |
| 18 | 6 | [Retea distributie Campia-Turzii] Accesarea hidrantilor-poate produce contaminare prin retur | -Accesul controlat la hidranti -Instruirea persoanelor cu access la hidrant -Clapeta anti-retur (care sa nu permina refularea apei) | OG 7/2023 Clor rezidual liber=0,1-0,5 mg/l Turbiditate=acceptabila consumatorilor BC=0/100 ml E.coli=0/100 ml | Lista cu persoanele/institutii cu access la hidranti -Data accesarii hidrantului -Rezultate analize | -Izolarea tronsonullui afectat | DPDER ER CR |
| 19 | 6 | [Retea distributie Campia-Turzii] Din operarea sistemului de distributie , rezultatele monitorizarii pe o perioada de 5 ani indica posibilitatea neincadrarii indicatorilor clor , bacterii coliforme, turbiditate si nitrati. | -Respectarea procedurilor de operare a sistemului de distributie si a parametrilor operationali | OG 7/2023 Clor rezidual liber=0,1-0,5 mg/l Turbiditate=acceptabila consumatorilor BC=0/100 ml Nitrati≤50 mg/l | -Supraveghere sistem Scada -Rezultate analize -Respectarea Graficului de monitorizare | -Suplimentarea concentratiei de clor -Respabilirea proportiilor de amestecare a apei -Aplicarea Planului de interventie in caz de situatii de urgenta | DPDER ER CR |

Prescurtari

| ANAR | -Administratia Nationala Apele Romane |
| --- | --- |
| DPDER | -Director Productie, Dezvoltare si Exploatare Retele |
| ES | -Exploatare Surse |
| CSMVC | -Coordonator Surse Mihai-Viteazu si Cornesti |
| SL | -Sef laborator |
| LAAP | -Laborator Analize Ape Potabile |
| CR | -Coordonator retele |
| BA | -Buletine de analiza |
| Grafic | -Grafic de prelevare si analiza a apei potabile in sistemele de distributie Turda si Campia-Turzii |
| BC | -Bacterii coliforme |
| OG 7/2023 | -Ordonanta Guvernului privind apa destinata consumului uman |